| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svodič bleskových proudů TYP 1 | - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 255V AC. - impulsní proud (10/350) I imp = 50 kA. - náboj Q = 25 As. - měrná energie W/R = 600 kJ/Ω. - jmenovitý výbojový proud (8/20). - napěťová ochranná hladina Up = < 2 kVIn = 50 kA. - TOV výdržnost. - doba odezvy ta = < 100 ns Ur = 334 V/5 s. - zhášecí následný proud Ifi = 3 kA rms. - maximální předjištění 500 AgL/gG. - zkratová odolnost. - životnost min. 100 000 h Ip = 25 kA rms. - hmotnost 225 g. - poznámka – se 3 připojovacími svorkami – 2 nahoře a 1 dole. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Svodič bleskových proudů TYP 1+2 | - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275V AC. - impulsní proud (10/350) I imp = 12,5 kA. - náboj. - měrná energie Q = 6 As. - jmenovitý výbojový proud (8/20) In = 25 kA W/R = 36 kJ/Ω. - napěťová ochranná hladina Up = < 1,2 kV. - TOV výdržnost Ur = 335 V/5 s. - doba odezvy ta = < 25 ns. - doporučené předjištění 160 AgL/gG. - doporučené předjištění („V“ connection) 125 AgL/gG. - zkratová odolnost při 160 AgL / gG Ip = 80 kA rms. - životnost min. 100 000 h. - hmotnost 240 g. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Svodič bleskových proudů - 1+1 TYP 1+2 | - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275V AC. - impulsní proud (10/350) L/N. - náboj I imp = 12,5 kA. - měrná ene Q = 6 As. - celkový výbojový proud (10/350) L+N →PE I total = 25 kAgie W/R = 36 kJ/Ω. - jmenovitý výbojový proud (8/20) In = 25 kA. - napěťová ochranná hladina Up = < 1,2 kV. - TOV výdržnost L/N Ur = 335 V/5 s. - TOV výdržnost N/PE Ur = 1200 V/0,2 s. - doba odezvy N/PE ta = < 100 ns doba odezvy L/N ta = < 25 n. - maximální předjištění 160 AgL/gG. - doporučené předjištění („V“ connection) 125 AgL/gG. - zkratová odolnost při 160 AgL / gG Ip = 80 kA rms. - životnost min. 100 000 h. - hmotnost 370 g. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Svodič přepětí TYP 2 | - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275V AC. - max. výbojový proud (8/20) I max = 50 k. - jmenovitý výbojový proud (8/20) I n =. - napěťová ochranná hladina U p = < 10 kA. - TOV výdržnost Ur = 335 V/5 s35 kV. - doba odezvy ta = < 25 ns. - maximální předjištění 160 AgL/gG. - zkratová odolnost při 160 AgL / gG Ip = 60 kA rms. - životnost min 100 000 h. - hmotnost 370 g. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Svodič přepětí – 1+1 TYP 2 | - nejvyšší trvalé provozní napětí. - max. výbojový Uc = 275V AC. - jmenovitý výbojový proud (8/20) L/N I max = 50 kA. - napěťová ochranná hladina U p = < 1,35 kVoud (8/20) L/N I n = 20 kA. -jmenovitý výbojový proud (8/20) N/PE I n = 20 kA. - impulsní proud (10/350) N/PE I imp = 20 kA. - TOV výdržnost L/N Ur = 335 V/5 s. - TOV výdržnost N/PE Ur = 1200 V/0,2 s. - doba odezvy L/N. - doba odezvy N/PE ta = < 25 ns. - maximální předjištění 160 AgL/gG ta = < 100 ns. - zkratová odolnost při 160 AgL/gG Ip = 60 kA rms. - životnost min. 100 000 h. - hmotnost. 166 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Svodič přepětí – 1+1 TYP 3 | - napětí fáze proti středu Uo = 30V AC. - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275V AC. - jmenovitý proud. - max. výbojový proud I n (8/20) I N = 8 A. 5 kA (N/PE) n = 3 kA (L/N; L/PE). - kombinovaný impulz U oc = 6 kV (L/N; L/PE). 10 kV (N/PE). - napěťová ochranná hladina při U oc U p = < 850 V (L/N). < 1,5 kV (L/PE). < 0,5 kV (N/PE). - nesymetrický útlum filtru min. 80 dB při 4 MHz. (pásmová zádrž) min. 40 dB (0,15 - 30 MHz). - konstanty filtru C z = 150 nF. C y = 22 nF. L = 1,2 mH. - zkratový výkon při teplotě 20⁰ C < 2,2 W. - doba odezvy ta = < 25 ns (L/N). < 100 ns (L/PE; N/PE). - předjištění 10 A. - životnost min. 100 000 h. - hmotnost 130 g. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Svodič přepětí TYP 3 | - napětí fáze proti středu Uo = 230/400V AC. - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275/480V AC. - jmenovitý proud I N = 16 A. - jmenovitý výbojový proud I n (8/20) I n = 3 kA (L/N; L/PE). 5 kA (N/PE). - kombinovaný impulz U oc = 6 kV (L/N; L/PE). 10 kV (N/PE). - napěťová ochranná hladina při U oc U p = < 850 V (L/N). < 1,5 kV (L/PE). < 0,5 kV (N/PE). - nesymetrický útlum filtru min. 80 dB při 2 MHz. (pásmová zádrž) min. 40 dB (0,15 – 30 MHz). - konstanty filtru C x1 = M15. C x2 = M33. C y = 2x47 nF. L = 1,3 mH. - zkratový výkon při teplotě 20⁰ C < 7,5 W. - doba odezvy ta = < 25 ns (L/N). < 100 ns (L/PE; N/PE). - předjištění 16 A. - životnost min. 100 000 h. - hmotnost 500 g. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Svodič přepětí – Zásuvka TYP 3 různé designy (provedení) | - napětí fáze proti středu Uo = 230V AC. - jmenovitý proud I N = 16 A. - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275V AC. - jmenovitý výbojový proud I n (8/20) I n = 3 kA (L/N; L/PE). 5 kA (N/PE). - kombinovaný impulz U oc = 6 kV (L/N; L/PE). 10 kV (N/PE). - napěťová ochranná hladina při U oc U p = < 1 kV (L/N). < 1,2 kV (L/PE). < 1,2 kV (N/PE). - doba odezvy ta = < 25 ns (L/N). < 100 ns (L/PE; N/PE). - předjištění 16 A. - životnost min. 100 000 h. - způsob montáže – krabice KU 68 nebo BCD 65. - vč. krytu s kontrolkou. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Svodič přepětí – Dvojzásuvka TYP 3 různé designy (provedení) | - napětí fáze proti středu Uo = 230V AC. - jmenovitý proud I N = 16 A. - nejvyšší trvalé provozní napětí Uc = 275V AC. - jmenovitý výbojový proud I n (8/20) I n = 3 kA (L/N; L/PE). 5 kA (N/PE). - kombinovaný impulz U oc = 6 kV (L/N; L/PE). 10 kV (N/PE). - napěťová ochranná hladina při U oc U p = < 1 kV (L/N). < 1,2 kV (L/PE). < 1,2 kV (N/PE). - doba odezvy ta = < 25 ns (L/N). < 100 ns (L/PE; N/PE). - předjištění 16 A. - životnost min. 100 000 h. - způsob montáže – krabice KU 68 nebo BCD 65. - vč. krytu s kontrolkou. | 4 |  |  |  |  |  |